汽车加油站常识（摘抄）

40、汽车加油站按照储存油品容量大小可分为几级？

按照汽车加油站储存油品容量大小，可分为一级汽车加油站，总容

量61—150m3；二级汽车加油站，总容量16—60m3；三级汽车加

油站小于或等于15m3。

41、为什么城市市区不宜建设一级加油站？

因为一级加油站储罐容量大，加油数量多，对周围的影响威胁也较

大。因此《小型石油库及汽车加油站设计规范》第3.1.1条规定在城

市市区不宜建设一级加油站。

42、加油站卸油作业时应如何防止静电危害？

（1）汽车罐车卸油前必须首先将罐车接地，且静置5min以上；

（2）夹必须使用专用接地夹，接地线为铜质，且截面积不得小于

10mm2；

（3）必须使用快速接头，严禁喷溅式卸油；

（4）作业现场必须由司机和油站工作人员全程监护；

（5）作业现场必须放置35Kg干粉推车一辆，油车罐口覆盖石棉

被。

43、加油机如何防止静电危害？

（1）加油机应有可靠的接地；

（2）加油时，油枪应与油箱直接接触，以消除油箱静电；

（3）不得向塑料壶直接加注轻质油品。

44、如何划分加油站爆炸危险区域的等级？  加油站储存的成品油在收卸、储存、输转等作业过程中，极易挥发

成油蒸气与空气混合形成爆炸性气体混合物，根据其出现的频繁程度

和持续时间，将爆炸危险区域分为三个等级：1、0区：即连续出现或

长期出现爆炸性气体、混合物的区域；

2、1区：正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的区域；3、2区：

正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的区域，或即使出现也仅是

短时存在的爆炸性气体混合物的区域。

45、如何划分地上卧式油罐的爆炸危险区域范围？

（1）油罐内部液面以上的空间划为0区；

（2）以量油孔、呼吸阀为中心、半径1.5m的球形空间和爆炸危

险区域内地坪以下的坑、沟划为1区；

（3）距离储罐的外壁和顶部3m的范围内及防火堤至罐外壁高度

为堤顶高的范围划为2区。

46、如何划分加油机的爆炸危险区域范围？

（1）加油机壳体内部空间及爆炸危险区域内地坪以下的坑、沟划

为1区；

（2）以加油机中线为中心，上面半径为3m、下面半径为4.5m，

高度为从地坪向上至加油机顶上0.15m的圆锥形空间，划为2区。

47、加油站配电装置有哪些规定？

（1）低压配电盘可设在站房内。配电盘所在的房间的门、窗与加

油机、油罐通气管口、密闭卸油口等的距离，不应小于5m；

（2）加油站电气设备的规格型号，应按爆炸危险场所划分确定；

（3）室内、罩棚及招牌的照明灯具应选择防护型；  （4）站内的电力线路，应采用铠装电缆直埋敷设或导线穿钢管敷

设。当电缆较多时，可采用电缆沟敷设，但电缆不得与油品管线敷设

在同一沟内，且电缆沟内必须充砂，不得形成油气集聚空间。

48、爆炸危险场所的配电线路有何规定？

架空线路严禁跨越火灾或爆炸危险区域，架空线路与爆炸危险区域

的水平距离不应小于杆塔高的1.5倍。爆炸危险区域应采用铠装电缆

直接埋地敷设或导线穿管敷设。电线和电缆不宜使用铝芯线。

49、防爆电气设备日常巡视和检查的主要内容是什么？

（1）检查外表面是否清洁，有无裂纹、变形；

（2）检查设备所在区域的通风情况，监测外壳的表面湿度和轴承

部位的温度是否变化，有无异常；

（3）仔细倾听运行声响是否正常；

（4）检查紧固件是否齐全牢固，接地和接零是否良好；

（5）检查进线装置的密封是否良好；

（6）检查防爆充油型设备的油位和油的颜色是否正常；

（7）检查防爆电器及防爆灯具是否完好。

50、加油站为什么严禁烟火？

烟头的表面温度为200—300℃，中心温度可达700—800℃，远

远超过了石油产品的燃点，若乱扔烟头接触到这些可燃物，容易引起

燃烧，甚至酿成火灾、爆炸事故。

51、加油站的火灾特点是什么？

（1）突发性，即火灾的发生就在瞬间，一旦着火，很快蔓延成灾；  （2）高热辐射性，石油产品一旦燃烧就能迅速释放出大量的热能。

高热量的对流和辐射，不但加快了燃烧中油料的蒸发和燃烧速度，并

且由于热传导及热辐射，又容易危及邻近物体，扩大燃烧范围；

（3）燃烧与爆炸交替发生。石油产品火灾的特点，又往往表现为

燃烧和爆炸交替发生，这是由于燃烧过程中油气浓度的不断变化，影

响燃烧和爆炸不断相互转化，使火情也相应不断扩大，增加了扑救的

困难。

52、加油站的消防器材如何配备？

（1）每座加油岛应设置2只8Kg手提式干粉灭火器。

（2）每台加油机应设1只8Kg手提式干粉灭火器或6L手提式高

效化学泡沫灭火器。但加油机总数超过6台时，仍按6只设置。这些

灭火器应集中存放在站房前。

（3）埋地或地上卧式油罐应设置1台70Kg推车式干粉灭火器和

1台100L推车式泡沫灭火器。

一、二级加油站应备5块石棉被、2立方砂子、5把铁锹。三级加

油站应备石棉被2块。

53、加油站的灭火作战预案应具备哪些内容？

加油站必须编制灭火作战预案，作为训练、实战的依据，预案应包

括以下内容：（1）组织领导和指挥系统。（2）地理位置；油罐数量、

容积；加油机位置、数量；输油管走向；其它油品的存放地点、数量。

（3）建筑物的结构形式、耐火等级、面积、高度、内部设施及相互间

的距离。（4）灭火作战人员的配备、分工、警卫力量的布置，物资抢

救、人员疏散措施及相应的操作程序。（5）各种消防器材的数量、摆

放位置、应急补充措施。（6）对外通讯联络及外援力量的部署、指挥

等。（7）绘制灭火预案平面图，连同灭火预案一并悬挂于醒目处。